소방시설 점검기구 사용방법

기(장비) 용도 및 사용법

1. 방수 압력 측정계 (Pitot Gage)

가. 용도

옥내,외 소화전설비의 방수 압력을 측정하며 동압을    측정하는데 사용(수압 측정 및 유량 측정)

나. 사용법

방수노즐로부터 D/2 (D:노즐구경)의 거리에 방수압력 측정계를 대고 지시된 압력을 읽는다

① 압력 측정

수압계는 관, Nozzle Orifice에서 대기로 유체가 흐를 때 손실수두에 해당하는 압력(동압)측정

② 유량 측정

③ 주의사항

- 물에 불순물이 완전히 배출된 후에 측정.(불순물로 피토 튜브가 막힘)

- 물에 공기가 완전히 배출된 후 측정.(정확한 압력 측정 불가)

- 반드시 직사형 관창 사용.

- 최상층 소화전 모두 개방한 후 측정 고려

2. 절연 저항계

가. 용도

전선로의 절연저항을 측정하는 기구

나. 측정방법

① 계기의 접지단자 및 라인단자에 도선을 접속한다

② 측정하기 전에 전지시험(Battery Check) 및 0점 확인(Zero Check)을 실시한다.

1) 0점 조정

Line단자와 Earth단자를 쇼트(Short)시킨후 스위치를 눌렀을 때 지시값이 0[Ω]위치에 오도록 조정하여야 한다

2) 내장전지시험

건전지 Check단자의 두핀을 리드봉으로 동시에 접속시켰을 때 계기의 바늘이 흑색 때(B)에 머무르면 내장전지는 사용 가능한 상태이며 그렇지 않은 경우에는 전지가 소모된 경우이므로 나사를 풀고 전지를 교체해 주어야 한다

3) 측정 방법

접지(Earth)단자에 Earth Line을 연결하고 측정(Line)단자에 피측정 Line을 접속한 후 시험스위치를 누르면 계기 바늘이 해당 절연저항값을 지시하게 된다

오랜동안 측정을 계속할 경우에는 시험스위치 Plate를 일으켜 세움으로써 ON상태를 지속시킬 수가 있다. 이와 같은 방법으로 다른 Line에 대하여 측정하고 기록한다

다. 주의사항

① 전로나 기기를 충분히 방전시킨다

② 탐침(Probe)를 맨손으로 잡고 측정하면 누설전류가 흘러 절연저항값이 낮게 측정되는 경우가 있으므로 전기용 고무 장갑을 착용한다

③ 도선선간의 절연저항을 측정시에는 개폐기를 모두 개방하여야 한다

④ 반도체를 포함하는 전기회로의 절연저항 측정시에는 반도체소자가 손상될 우려가 있으므로 이러한 경우에는 소자간을 단락한 후에 측정하거나 소자를 분리한 상태에서 측정해야 한다

⑤ 전로나 전기기기의 사용전압에 적합한 정격의 절연저항계를 선정하여 측정해야 한다.

⑥ 선간 절연저항을 측정할 때에는 계기용변성기(PT), 콘덴서, 부하 등을 측정회로에서 분리 시킨 후 측정한다

⑦ 저압선로는 250V 또는 500V용을 사용하며 고압선로는 1000V, 2000V용을 사용한다

⑧ 절연저항 150V이하 : 0.1 ㏁이상 150V초과 300V이하 : 0.2 ㏁이상

300V초과 400V이하 : 0.3 ㏁이상 400V이상 : 0.4 ㏁이상

3. 전류전압 측정계

가. 용도

약전류 회로 (수신기, 중계기, 발신기, 각종 기동스위치 등)의 전압, 전류, 저항을 측정하는 장비로 이외 회로의 단선, 단락 등 기기의 고장, 점검, 검사에 필수적인 장비이다.

나. 사용법

-모든 측정시 사전에 0점조정 및 전지 체크할 것

※주의

‣압력단자와 접지사이에 AC/DC 600V이상은 측정하지 말 것.

‣ON/OFF가 되어지는 회로의 모타에서는 전압을 측정하지말 것.(대용량 전압 측정은 계측기가 OC/OFF시에 손상을 입을수 있음)

‣기능스위치 전환시 테스트리드선을 분리할 것.

① 교류전압(ACV) 및 직류전압(DCV)측정

- 기능 스위치를 OFF에서 ACV혹은 DCV의 적당한 레인지로 설정합니다.

- 적색테스트리드를 (+)VΩ에 연결하고, 흑색테스트리드를(-)COM에 연결합니다.

- 측정하고자 하는 회로 양단에 접속하면 측정치가 액정상에 표시됩니다.

② 교류전류(ACA) 측정

- 기능 스위치를 OFF에서 AC600ㅁFH 설정합니다.

- 클램프메타의 트리거 손잡이를 눌러서 그림과 같이 부하가 걸린 전원선1가닥(단상, 삼상 동일)을 클램프코아의 중심에 정확히 삽입하고 양쪽의 코아가 접촉되게 코아의 트리거 손잡이를 놓습니다.

- 만약 측정전류가 낮으면 레인지 스위치를 200A/2000MA순으로 내려 측정해 주십시오.

③ 저항측정(Ω) 및 도통테스트

※주의 : 회로에 전원이 공급된 상태에서는 절대로 측정하지 마십시오.

- 기능 스위치를 OFF에서 200KΩ/200Ω으로 설정

- 적색 테스트리드를 (+)VΩ에 연결하고, 흑색 테스트리드를(-)COM에 연결하고 측정하고자 하는 회로나 부품에 연결하면 측정치가 LCD에 표시됩니다.

- short시켰을 때 테스트리드선 및 내부패턴 저항 성분 때문에 0.7이하의 숫치가 표시됩니다.

- 200Ω레인지에서 측정치가 75Ω이하가 되면 부져가 울립니다.

4. 열․연기감지기시험기 사용법