■ 화재안전조사에 관한 세부운영규정 [별지 제2호서식]

자체점검 표본조사 결과 공개

원주소방서 자체점검 표본조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2024. 10. 4.

원주소방서장

○ 조사일자 : ‘24. 9. 26.(목) ~ 9. 30.(월)

○ 조사대상 : 5개소(양호 2, 불량 3)

○ 조사인원 : 화재안전조사반 2명, 자체점검담당자 3명

○ 조사사유 : 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 제8조①항

○ 조사방법 : 부분조사

○ 주요 조사내용

- 점검인력 배치기준 준수 및 소방시설관리사 및 보조 기술인력 실제 참여 여부

- 관리업체가 제출한 보고서 내용과 실제 제출된 보고서 점검 결과 일치 여부

- 관계인이 점검 후 실제 제출된 보고서 점검 결과 일치 여부

- 소방, 피난·방화시설의 유지 관리 실태조사 등

○ 조사결과

구분	결과(대상수)				불량대상 조치(건수)					현지 시정	기타
	계	양호	불량	미실시	계	사법 처리	과태료	조치 명령	기관 통보
9월	5	2	3	-	4	-	-	4	-	1	-

※ 화재안전조사 세부 결과내역은 정보공개 요청 시 공개

화재안전조사 결과
연번	대상	위치	유지·관리 실태		비고
			소방시설	피난·방화시설
1	무실동성당	무실로 457	(현지시정) ○ 소방안전관리자 현황표 게시 위치 불량	-	불량
2	김○영 건축물	지정면 가곡리 1401-3	-	-	양호
3	㈜양지전력	송황유사길 33	(조치명령) ○ 수신기 예비전원 이상 ○ 4층 완강기 지지대 불량(교체요함)	-	불량
4	정○석외 1인 건축물	지정면 가곡리 1403-5	-	-	양호
5	㈜산양미트	송황유사길 23	(조치명령) ○ 경계구역 일람도 미비치 ○ 주방 K급 소화기 미비치	-	불량
※「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]